МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Електромагнітна сумісність технічних засобів та якість електроживлення”для студентів спеціальності

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (АП901), що навчаються за ОКР «магістр»

Дніпро  НМетАУ 2019

Програма навчальної дисципліни

“ Електромагнітна сумісність технічних засобів

та якість електроживлення ”

Розподіл годин  за навчальним планом

|  | Всього |
| --- | --- |
| Всього годин за навчальним планом | 90 |
| у тому числі: Аудиторнi заняття | 12 |
| з них: лекцii | 8 |
| - лабораторнi заняття | - |
| - практичнi заняття | 4 |
| - семiнари | - |
| Самостiйна робота | 78 |
| у тому числі: - опрацювання лекційного матеріалу | - |
| - підготовка до контрольних робіт | 1 к. р. * |
| - підготовка до практичних занять | - |
| Підсумковий контроль | залік |

* Варіант контрольної роботи вибирається згідно списку журналу групи

Методичні вказівки до виконання завдання № 1

«Розрахунок показників несиметрії напруг в освітлювальній

мережі згідно ГОСТ 13109-97»

Перед виконанням завдання необхідно вивчити матеріал, що викладено в навчальній та нормативній літературі [ 1 ], [ 2, с.15-48, 162-203], [3, с. 8-19]

Таблиця 1 – Вихідні дані до виконання завдання № 1

| № вар. | Показники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uса, В | Uаb, В | Ubc, В | Ua В | Ub, В | Uc, В |
| 1 | 403 | 386 | 370 | 229 | 209 | 222 |
| 2 | 406 | 388 | 371 | 230 | 210 | 226 |
| 3 | 410 | 390 | 372 | 231 | 211 | 227 |
| 4 | 412 | 392 | 373 | 232 | 212 | 228 |
| 5 | 414 | 394 | 374 | 233 | 213 | 229 |

Приклад виконання завдання

В  системі електропостачання напругою Uном = 380 В освітлювальних установок виконані експериментальні заміри рівнів фазних та міжфазних напруг, які дали наступні результати:

Uса =  402 В;               Uаb = 384 B;                 Ubc = 369 B;

Ua = 228 B;                 Ub = 211 B;                 Uc = 224 B.

Необхідно розрахувати показники несиметрії напруг в освітлювальній мережі.

Для розрахунку показників несиметрії напруг визначаємо значення напруги зворотної послідовності основної частоти U2 та U0.  Для цього використовуємо формулу:

U2 = 112 3Uab-4Ubc2-Ubc2-Uac2Uab +Uab22+Ubc2- Uca2Uab2 =

=112 3·384-4 ·3692-3692-4022384 +38422+3692- 40223842 = 19,13 В.

Значення коефіцієнту зворотної послідовності:

К2U = U2Uном · 100 = 19.13380 ·100=5,03 %.

Значення коефіцієнту несиметрії перевищує допустиме значення для нормального режиму роботи (2 %) та післяаварійного (4 %).

Спрощена формула для визначення напруги зворотної послідовності наступна:

U2 = 0,62 (Uнб.л – Uнм.л) = 0,62 (402 – 369) = 20,46 В,

де Uнб.л та  Uнм.л- найбільше та найменше значення лінійних напруг.

З урахуванням розглянутого:

К2U = 20,46380 · 100 = 5,38 %.

Різниця в оцінці К2U:

5,38-5,035,03 · 100 = 6,96 %.

Методичні вказівки до виконання завдання № 2

«Особливості розрахунку додаткових втрат та зниження терміну служби електроустаткування за пониженої якості електроенергії»

Перед виконанням завдання необхідно вивчити матеріал, що викладено в навчальній  літературі  [ 2, с.292-308 ], [3, с. 8-37, 67-74].

Таблиця 2 – Вихідні дані до виконання завдання 2.1

| № вар. | Тип ТРДН 63000 / 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U5, % | U7, % | U11,% | U13, % | К2U |
| 1 | 2,3 | 1,9 | 0,8 | 0,58 | 2,1 |
| 2 | 2,4 | 2 | 0,9 | 0,59 | 2,15 |
| 3 | 2,5 | 2,02 | 0,95 | 0,6 | 2,15 |
| 4 | 2,6 | 2,04 | 0,97 | 0,61 | 2,2 |
| 5 | 2,7 | 2,06 | 0,99 | 0,62 | 2,15 |

Приклад виконання завдання 2.1

Визначити додаткові втрати потужності в трансформаторі типу ТРДН – 32000/150 ГПП підприємства від впливу ВГ і несиметрії при наявності в спектрі гармонік напруги:

U5 = 2,2 %;  U7 = 1,8 %;  U11 = 0,7 %;  U13 = 0,55 %.

Коефіцієнт несиметрії   К2U = 2,1 %. В нормальному режимі роботи трансформатор завантажений на 65 %.

Втрати потужності в трансформаторі:

-в  нормальному режимі роботи на частоті основної гармоніки:

∆Рном = k3  2· ∆РКЗ = 0,652 · 145 = 61,26 кВт;

- за впливу ВГ (згідно таблиці 2):

∆Рn =  ∆Рном ρ n=2nΛn Unx2 = 61,26 · 0,61052 · 0,089·0,222+0,054·0,0182+0,27·0,0072+0,021·0,00552 =

= 0,21 кВт;

- за несиметрії напруги:

∆Рнс = ∆Рном ρнс К2U2= 61,26 · 11052 · 0,0212 = 2,45 кВт.

Методичні вказівки до виконання завдання 2.2

Таблиця 3 – Вихідні дані до виконання завдання 2.2

| № вар. | Тип А4-450У-4У3 Рном = 500 кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U11, % | U13, % | К2U,% |
| 1 | 1,91 | 1,52 | 1,9 |
| 2 | 1,92 | 1,53 | 2 |
| 3 | 1,93 | 1,54 | 2,1 |
| 4 | 1,94 | 1,55 | 2,2 |
| 5 | 1,95 | 1,56 | 2,3 |

Приклад виконання завдання 2.2

Визначити додаткові втрати потужності в асинхронному двигуні типу

А4-450У-4У3 (Рном = 1000 кВт, Kn =5,7, ηном = 95,5 %) від ВГ та несиметрії за наявності в спектрі наступних гармонік напруги: U11 = 1,9 %,  U13 = 1,5 %. Коефіцієнт несиметрії К2U = 1,8 %.

Втрати потужності в АД:

- в номінальному режимі роботи:

∆Рном =  Рном 1-ηном ηном = 1000 1-0,9550,955 = 47,12 кВт;

- за впливу ВГ:

∆Рn = ∆Рном ρ n=2nΛn Unx2 = 47,12 · 5,72 ( 0,027 · 0,0192 + 0,021 · 0,0152) = 0,022 кВт;

-за несиметрії напруги:

∆Рнс = ∆Рном ρнс К2U2=47,12 ·2,41 ·5,7 · 0,0182 = 0,21 кВт.

Методичні вказівки до виконання завдання 2.3

Таблиця 4 - Вихідні дані до виконання завдання 2.3

| № вар. | Тип ТМ 1000 / 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U5, % | U7, % | U11,% | U13, % | К2U |
| 1 | 3,3 | 2,85 | 0,9 | 0,65 | 2,8 |
| 2 | 3,35 | 2,9 | 0,91 | 0,66 | 2,85 |
| 3 | 3,4 | 2,95 | 0,92 | 0,67 | 2,9 |
| 4 | 3,45 | 2,97 | 0,93 | 0,68 | 2,95 |
| 5 | 3,6 | 2,99 | 0,95 | 0,69 | 3 |

Визначити додаткові втрати потужності в цеховому трансформаторі типу

ТМ-1600/10  КТП від впливу ВГ та несиметрії за наявності в спектрі наступних гармонік напруги:

U5 = 3,2 %;  U7 = 2,8 %;  U11 = 0,9 %;  U13 = 0,65 %.

Коефіцієнт несиметрії   К2U = 2,8 %. В нормальному режимі роботи трансформатор завантажений на 80 %.

Втрати потужності в трансформаторі :

- в нормальному режимі роботи на частоті основної гармоніки:

∆Рном = k3  2· ∆РКЗ = 0,82 ·16,5 = 10,56 кВт;

- за впливу ВГ:

∆Рn =  ∆Рном ρ n=2nΛn Unx2 = 10,56 · 0,60,552 · 0,089·0,0322+0,054·0,0282+0,27·0,0092+0,021·0,00652 =

= 0,29 кВт;

- за несиметрії напруги:

∆Рнс = ∆Рном ρнс К2U2= 10,56 · 10,0552 · 0,0282 = 2,74 кВт.

Рекомендована нормативна та навчальна література

1.ГОСТ 13-109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Стандартинформ, 1997.-60с.

2.Электромагнитная совместимость потребителей [Текст]: Э45 моногр. / И.В. Жежеленко, А.К.Шидловский, Г.Г. Пивняк [та ін.] – М.: Машиностроение, 2012. – 350 с.

3.Пивняк Г.Г.Расчеты показателей электромагнитной совместимости: Э45 учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика: М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д.: НГУ,2014. – 113 с.